四川省加油（气）站安全生产标准化评审标准（试行）

| A级 要素 | B 要素 | 标准化要求 | 加油站达标标准 | 评审方法 | 评审标准 | 分 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 分值 | 得分 |
| 1法律法规和 标准 （100） | 1.1 法律法规的识别和获取 （50） | 1.加油（气）站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。 | - 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；及时识别和获取，定期更新。加油站应至少识别出以下法律法规： 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号） 国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002（2006年版））《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007） 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 | 查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 | 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分； 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分； 3.未形成清单或文本数据库，扣5分； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 | 25 1.无文本数据库 （拷给业主） |  |
|  |  | 2.加油（气）站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 | 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 应传达到至少包括以下相关单位或人员：加油（气）站员工、周边居民、供油（气）单位及送油司机和押运员、加油（气）顾客、 外协检维修单位及人员。 | 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到加油站传达的相关信息。 | 1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分； 2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。 | 25 1、做法律培训试卷 |  |
|  | 1.2法律、法规和标准符合性评价 （50分） | 加油（气）站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 | 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； | 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 | 1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分； 2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 | 50 |  |
| 2 机构和 职责（100） | 2.1 方针 目标 (20) | 1.加油（气）站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的国家安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。 | 1.主要负责人组织制定符合本加油（气）站实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合加油（气）站实际的、文件化的年度安全生产目标。 3、目标或指标应至少包括以下内容：火灾爆炸事故率、泄漏事故率 | 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 | 1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 2、未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。 | 10 |  |
|  |  | 2.加油（气）站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。 | 1.签订安全目标责任书； 2.加油站目标责任书至少签订到以下岗位：站长、班长、计量岗位、加油岗位、维修岗位等。 ※3。加气站目标责任书至少签订到以下岗位：站长、班长、压缩机岗位、加气岗位、维修岗位 2.定期考核目标完成情况。 | 查文件； 询问； 现场检查。 | 1.每缺一个安全目标责任书扣2分； 2.未定期考核，扣4分； 3、未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 | 10 |  |
|  | 2.2 负责人 （20） | 1.加油（气）站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。 | 1.明确加油（气）站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责； 2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。 | 查看文件。 询问： 有关人员谁是第一责任人 | 有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。 | 7 |  |
|  |  | 2.加油（气）站主要负责人应组织实施安全标准化。 | 加油（气）站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划，责任部门和责任人,制定安全文化建设方案 | 查看文件。 查加油（气）站安全标准化实施方案。 | 安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。 | 4 |  |
|  |  |  | 二级企业应初步形成安全文化体系； 企业初步形成安全文化体系应至少满足AQ/T9004-2008《企业安全文化导则》和《安全文化建设示范企业评价标准》相关要求或取得当地安全监管局颁发的证书（或称号）。（此项仅针对二级企业） | 查文件： 安全文化体系有关文件。 询问： 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。 | 二级企业 未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。 | / |  |
|  |  | 3.加油（气）站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。 | 安全承诺的内容应明确、公开、文件化。 加油（气）站主要负责人应至少对以下单位或人员进行安全承诺：政府相关监管部门、承包商或供应商、加油站员工、周边社区或居民或相邻单位。 | 查主要负责人安全承诺书。 | - 主要负责人未作出安全承诺，扣5分。 2.承诺内容不符，一项扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 4.加油（气）站主要负责人应定期组织召开安全会议。 | 主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。 | 查看会议纪要。 | 1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分； 2.安全问题未及时解决，一项不符合扣2分。 | 4 |  |
|  | 2.3 职责 （30） | 1.加油（气）站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。 | 明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。 1.加油站安全职责至少包括以下内容: （1）加油站站长安全职责； （2）安全管理人员安全职责； （3）班长（计量卸油员）安全职责； （4）加油员安全职责； （5）开票收款员安全职责。 ※2。加气站安全职责至少包括以下内容： （1）加气站长安全职责； （2）班长安全职责； （3）加气员安全职责； （4）压缩机岗位安全职责； （5）检修工安全职责。 | 查文件：查看安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责， 2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。 | 1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分； 2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。 3.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 4.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。 | 20 |  |
|  |  | 2.应建立安全责任考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 | 1.建立安全责任考核机制； 2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。 | 查文件： 1.安全生产责任制考核制度； 2.考核、奖惩记录。 | 1.未建立安全责任考核机制扣10分； 2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。 未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。 | 10 |  |
|  |  |  | 二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进（此项仅针对二级企业）。 | 查文件： 安全生产责任制和安全生产规章制度文件。 | 不符合，扣100分（A级要素否决项）。 |  |  |
|  | 2.4 组织机构或人员 （20） | 加油（气）站应配备安全生产管理人员。 | 1.配备专职（或兼职）安全管理人员；专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格； 2.每个作业班次配备不少于1名专职（或兼职）的安全管理人员。 | 查文件： 专职（或兼职）安全管理人员配备文件，网络图和相关证书。 | 未配备专职（或兼职）安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。 专职（或兼职）安全管理人员配备条件，一项不符合扣2分。 | 20 |  |
|  | 2.5 安全生产投入 （10） | 1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。 | 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及地方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。 | 查文件： 有关生产费用台帐。 | 安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分。 未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。 | 5 |  |
|  |  | 2.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。 | 依法为从业人员缴纳工伤保险费。 | 查文件： 加油（气）站为从业人员交纳工伤保险凭证。 | 未参加工伤社会保险，扣2分，每漏缴工伤保险费1人次扣一分。 | 5 |  |
| 3风险 管理 （100） | 3.1制度建立（10） | 加油（气）站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 | 1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序； 2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。 | 查文件： 风险评价管理制度，有关人员的职责与任务。 | 1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分； 2.未明确有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分； | 10 |  |
|  | 3.2 范围与评价方法 （10） | 加油（气）站应明确风险评价的范围。应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。 | 加油站应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价： （1）加油作业； （2）卸油作业； （3）检维修作业； （4）储油罐； （5）加油机； （6）变配电及电气设施等。 ※加气站应重点但不局限于以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价： （1）进气作业； （2）压缩过程作业； （3）加气作业； （4）检维修作业； （5）储气罐、储气瓶、储气井； （6）脱水装置、脱硫装置； （7）压缩机； （8）加气机。 加油（气）站应选用但不局限于以下风险评价方法：工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL） | 查文件： 风险评价管理制度； 风险评价记录； 询问： 负责人和从业人员开展风险评价工作的情况 | - 未列入风险评价的范围，缺一项扣1分； 2、未按规定的频次和时间开展风险评价，扣10分（B级要素否决项）； 3、各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分； 4.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分； 5.未规定选用何种风险评价方法，扣2分。 | 10 |  |
|  | 3.3风险控制（20） | 加油（气）站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施。 | 1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单； 2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度； 3.风险控制措施符合标准要求。 | 查文件： 1、重大风险清单； 2、风险制定措施； 3、风险评价记录，风险评价报告； 4、重大风险降到可接受的其他依据。 现场检查： 重大风险控制措施现场落实情况。 | 1.未建立重大风险清单，扣1分； 2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。 未将重大风险降到可以接受的程度，扣20分（B级要素否决项）。 | 20 |  |
|  | 3.3 隐患排查与治理 （20） | 1.加油（气）站应对风险评价出的隐患项目,隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。应建立隐患治理台帐。 | 1.建立隐患治理台帐； 2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限； 3．按期完成隐患治理。 | 查文件： 1.隐患治理制度； 2.隐患治理台账； 3.隐患报告的相关记录。 | 1.未建立隐患治理台账，扣5分； 2.隐患治理通知的内容不符合要求，一项扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 2.应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 | 建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。 | 查文件： 重大隐患项目档案。 | 1.未建立重大隐患项目档案，扣5分； 2.档案内容不全，缺一项扣2分。 | 5 |  |
|  |  | 3.无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。 | 1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施； 2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。 | 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.书面报告。 | 未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 未采取有效防范措施，扣5分。 | 5 |  |
|  |  | 4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 | 1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施； 2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产； 3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 | 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.隐患整改计划。 | 1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）； 2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 | 5 |  |
|  |  |  | 二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患（此项仅针对二级企业）。 | 查文件： 本要素涉及的文件。 现场检查： 现场检查是否存在重大隐患。 | 二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。 |  |  |
|  | 3.4 变更 （20分） | 加油（气）站应严格执行变更管理制度，履行变更程序。 | 严格履行变更程序及要求 | 查文件： 1.变更管理制度； 2.变更管理记录。 现场检查： 查看变更实施现场。 | 1.未按程序实施变更，一项扣5分； 2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分； 3.变更实施现场一项不符合，扣2分。 | 20 |  |
|  | 3.5风险信息更新 （10分） | 加油（气）站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。 | 非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。 | 查文件： 1.风险评价记录或报告； 2.作业许可证。 | 未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 | 10 |  |
|  | 3.6供应商（10分） | 加油（气）站应建立供应商管理制度。 | 建立供应商名录、档案； 对供应商续用评价；一年一次 识别与采购有关的风险 | 查文件： 1.供应商管理制度；3年一次 2.供应商名录、档案； 3.供应商续用评价记录； 4.风险评价记录。 | 1.未建立供应商管理制度，一项扣2分； 2.未建立供应商名录、档案，一项扣2分； 3.无供应商续用评价记录，一项扣1分。 | 10 |  |
| 4 管理 制度（100） | 4.1 安全生产规章制度（40） | 加油（气）站应制定健全的安全生产规章制度。 | 通过识别和评估，将适用于本加油（气）站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油（气）站安全生产规章制度的具体内容，并严格落实； 应编制但不局限于下列内容的规章制度： （1）安全生产责任制度； （2）危险化学品装（卸）管理制度； （补） （3）消防管理制度（含防火、防爆内容）； （4）防泄漏管理制度； （5）安全投入保障制度； （6）安全生产奖惩制度； （7）安全生产教育培训制度； （8）隐患排查治理制度； （9）安全风险管理制度（含变更管理内容）； （10）应急管理制度； （11）事故管理制度； （12）安全例会制度； （13） 设备管理制度（含设备维护、※压力容器、检维修、拆除报废、电气、监视测量、建构筑物、安全设施等内容）；（※仅限于加气站） （14）安全作业管理：如动火、动土、高处、临时用电、进入受限空间、盲板抽堵等作业管理制度； （15）关键装置重点部位管理制度； （16） 职业健康管理制度（含危害因素检测、员工健康体检、防尘防毒措施等）； （17）班组安全活动管理（含交接班管理）； （18）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； （19）承包商和供应商管理； （20）制度和规程定期修订制度； （21）加油（气）站综合管理制度（含交通管理、便宜店管理和禁止设置洗衣场管理等内容） （22）内审管理或自评等。 | 查文件： 查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 询问： 有关人员对规章制度掌握情况。 查文件： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文件。 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的遵守情况。 | 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 2.规章制度无操作适用性，一项扣2分； 3缺少相关内容的管理制度，一项扣2分； 4.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）； 5.未制定以下规章制度内容之一，扣20分（B级要素否决项）：隐患排查治理、临时用电作业、设备设施管理、安全生产责任制、安全风险管理、消防管理等。 6.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 7.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分； 6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。 | 40 |  |
|  | 4.2操作规程（40） | 1.加油（气）站应根据工艺、技术、设备设施特点，以危险、有害因素分析为依据，编制操作规程,并发放到相关岗位。 | 1.加油站编制但不局限于下列操作规程： (1) 加油岗位操作规程； (2) 卸油岗位操作规程； (3) 变、配电设备操作规程； (4) 发电机运行操作规程； (5) 清罐作业操作； (6) 维修岗位操作规程； (7) 计量岗位操作规程； (8) 收银岗位操作规程。 ※2.加气站编制但不局限于下列操作规程： (1) 加气作业操作规程； (2) 压缩机操作规程； (3) 发电、变配电操作规程； (4) 脱水装置操作规程； (5 储气井操作规程； (6)检修作业操作规程； (7) 水泵及冷却塔操作规程； (8) 脱硫装置操作规程； 3.发放到相关岗位。 | 查文件： 岗位操作规程； 文件发放记录； 现场检查： 抽查岗位是否有有效的操作规程。 询问： 员工对操作规程的了解和掌握情况。 | 1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）； 2.操作规程内容一项不符合扣1分; 3、未执行操作规程一项不符合扣20分。 | 30 |  |
|  |  | 2.加油（气）站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。 | 新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。 | 查文件： 新项目的操作规程。 | 投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 | 10 |  |
|  | 4.3 修订（20） | 加油（气）站应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。 | 1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次； 2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次； 3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 | 查文件： 1.管理制度评审和修订制度； 2.安全生产规章制度、操作规程； 3.评审和修订记录。 | 1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分； 2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分。 | 20 |  |
| 5.培训 教育 （100） | 5.1培训教育管理（20） | 1.加油（气）站应具有适宜的安全培训教育目标和要求。 | 1.制定全员安全培训、教育目标和要求； 2.制定安全培训、教育计划并实施。 | 查文件： 1.安全培训、教育制度；计划。 2.安全培训、教育记录。 | 1.未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣1分； 2.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。 | 10 |  |
|  |  | 2.应对从业人员进行全员安全培训，并建立从业人员安全培训教育档案。 | 对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、岗位安全技能等内容的培训； 从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。 建立从业人员安全培训教育档案。 | 查文件： 从业人员安全培训教育档案。 | 1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分； 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。 | 10 |  |
|  | 5.2 从业人员岗位标准（10） | 加油（气）站对从业人员岗位标准要求应文件化 | 1.对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体； 2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准 | 查文件： 1．载明加油（气）站从业人员岗位标准的文件； 2．招聘资料、员工台账、档案。 | 1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分； 2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。 | 10 |  |
|  | 5.3 管理人员培训 （20） | 加油（气）站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 | 查文件： 安全资格证书及培训档案。 | 1. 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。 2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。 | 20 |  |
|  | 5.4 从业人员培训教育 （30） | 1.加油（气）站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。 | 应对新进人员进行三级安全培训教育内容相关的培训形式，并经考核合格后方可上岗。 | 查文件： 培训教育记录、档案。 现场检查： 从业人员上岗证。 | 1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分。 未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。 | 20 |  |
|  |  | 2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 | 1.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业； 2.特种作业操作证定期复审。 | 查文件： 1.特种作业操作证； 2.作业人员管理台账。 | 1.无管理台账，扣2分； 2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分。 | 10 |  |
|  | 5.5其他人员培训教育 （10分） | 1.加油（气）站从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应重新进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 | 从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 | 查文件： 从业人员安全培训教育档案。 | 未进行安全培训教育，1人次扣2分。 | ５ |  |
|  |  | ２.加油（气）站应对承包商的作业人员进行安全培训教育，保存安全培训教育记录。 | 1.对承包商的所有作业人员进行安全培训教育； 2.保存安全培训教育记录。 | 查文件： 1.承包商安全培训教育记录。 询问： 外来施工单位接受培训教育情况。 | 1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分； 2培训教育内容不符合有关要求，扣2分。 | ５ |  |
|  | 5.6 日常安全教育 (10) | 1.应按照月度安全活动计划开展安全活动。 | 1.应明确训练项目、内容和要求； 2.按照月度安全活动计划开展安全活动。 | 查文件： 1.安全活动计划； 2.管理部门和班组安全活动。 | 未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 2.班组安全活动每月不少于2次，班组安全活动应有记录。 | 1.班组安全活动每月不少于2次； 2.要有记录。 | 查文件： 查班组安全活动记录。 | 1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分； 2.加油（气）站负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。 | 5 |  |
| 6生产设 施及工 艺安全 （100） | 6.1 生产 设施 （35） | 1.加油（气）站应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 查文件： 生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。 现场检查： 查看安全设施投入使用情况。 | 未按国家安全监管总局令第45号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。 | / |  |
|  |  | 2.选址 | 在城市建成区内不应建一级加油（气）站。 城市建成区内的加油（气）站，宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口附近。 |  | 在城市建成区内的一级加油（气）站，扣100分（A级要素否决项）。 在城市干道的交叉路口的加油（气）站，扣5分。 | 5 |  |
|  |  | 3.防火距离 | 1．加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建构筑物的防火距离不应小于GB50156-2002表4.0.4的规定（达标标准见附件2）。 ※2．加气站储气瓶组、脱硫脱水装置距重要公共建筑物100m，明火或散发火花地点30m，民用建筑物一类30m、二类20m、三类18m，室外变配电站25m，铁路30m，城市主干道12m、支路10m，架空通信线1.5倍杆高，架空电力线路1.5倍杆高(电压＞380V）、1.5倍杆高(电压≤380V）。 放散管管口距重要公共建筑物100m, 明火或散发火花地点25m，民用建筑物一类25m、二类20m、三类15m，室外变配电站25m，铁路30m，城市主干道10m、支路8m，架空通信线1.5倍杆高、架空电力线路1.5倍杆高(电压＞380V）、1倍杆高(电压≤380V）。 储气井组、加气机、压缩机距重要公共建筑物100m，明火或散发火花地点20m，民用建筑物一类20m、二类14m、三类12m，室外变配电站18m，铁路22m，城市主干道6m、支路5m，架空通信线、架空电力线路不应跨越加气站。 | 查看现场，确认是否符合要求 | 不符合规定扣35分（B级要素否决项） 如已增设防爆堵隔技术，只扣5分。 | 5 |  |
|  |  | 4.围墙及路面设置。 | 1.加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于表4.0.4至表4.0.7中的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表4.0.4至表4.0.7中的防火距离的1.5倍，且大于25m时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙。 ※2．加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于表4.0.7中防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离表4.0.7中的防火距离的1.5倍，且大于25m时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体隔离墙。 加气站面向进、出道路的一侧宜设置非实体围墙，且开敞。 加气站单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m，站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 加气站单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m，站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 现场检查。 | 不符合规定扣35分（B级要素否决项） | / |  |
|  |  | 5.加油（气）场地设置 | 1．加油站：加油岛及汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于 2m。 ※2．加气站：加气岛及汽车加气场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于 2m。 | 现场检查。 | 不符合规定扣3分。 | 3 |  |
|  |  | 6. 加油（气）岛的设计。 | 1．加油岛的设计宜符合下列规定： ①加油岛应高出停车场的地坪 0.15～0.2m。 ②加油岛的宽度不应小于 1.2m。 ③加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于 0.6m。 ※2．加气岛的设计宜符合下列规定： ①加气岛应高出停车场的地坪0.15一0.2m。 ②宽度不应小于1.2m。 ③加气岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。 | 现场检查。 | 不符合规定扣3分。 | 3 |  |
|  |  | 7.站内设施之间的防火距离。 | 1．加油站的站内设施之间的防火距离不应小于GB50156-2002表5.0.8的规定（达标标准见附件3）。 ※2．加气站的站内设施之间的防火距离： ①储气瓶组（储气井）与储气瓶组（储气井）1.5m（1m）；与压缩机间、调压器间3m，与脱硫脱水装置5m；与加气机6m，与站房5m，与消防泵房和消防水池取水口6m；与其他构建筑物10m，与燃煤锅炉房、燃煤厨房25m，与燃气（油）热水炉间、燃气厨房14m；与变配电间6m，与道路4m，与站区围墙3m。 ②放散管管口与加气机6m，与站房5m，与消防泵房和消防水池取水口6m；与其他构建筑物10m，与燃煤锅炉房、燃煤厨房15m，与燃气（油）热水炉间、燃气厨房14m；与变配电间6m，与站区围墙3m。 ③压缩机间与调压器间4 m，与脱硫脱水装置5m，与加气机4 m；与站房5m，与消防泵房和消防水池取水口8m；与其他构建筑物10m，与燃煤锅炉房、燃煤厨房25m，与燃气（油）热水炉间、燃气厨房12m；与变配电间6m，与道路2m，与站区围墙2m。 ④调压器间与脱硫脱水装置5m，与加气机6 m，与站房5 m，与消防泵房和消防水池取水口8m；与其他构建筑物10m，与燃煤锅炉房、燃煤厨房25m，与燃气（油）热水炉间、燃气厨房12m；与变配电间6m，与道路2m，与站区围墙2m。 ⑤脱硫脱水装置与加气机5m，与站房5m，与消防泵房和消防水池取水口15m；与其他构建筑物10m，与燃煤锅炉房、燃煤厨房25m，与燃气（油）热水炉间、燃气厨房12m；与变配电间6m，与道路2m，与站区围墙3m。 ⑥加气机与站房5 m，与消防泵房和消防水池取水口6m；与其他构建筑物10m，与燃煤锅炉房、燃煤厨房25m，与燃气（油）热水炉间、燃气厨房12m；与变配电间6m。与非实体围墙5m。 | 现场检查。 | 不符合规定扣35分（B级要素否决项） | / |  |
|  |  | 8.部分关键设备的设置。 | 1.加油站的汽油罐和柴油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。且罐内最高液面应低于罐外４ｍ范围内地面的最低标高0.2ｍ。 油罐顶部覆土厚度不应小于0.5ｍ。油罐周围应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3ｍ。 ※2．加气站天然气压缩机前应设缓冲罐。 1）天然气压缩机宜单排布置，压缩机房的主要通道宽度不宜小于2m。压缩机房门、窗应向外开启，机房高度不低于4m，机房通风良好。 2）天然气压缩机出口与第一个截断阀之间应设安全阀，安全阀的泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量。 3）天然气压缩机进、出口应设高、低压报警和高压越限停机装置。 4）天然气压缩机组的冷却系统应设温度报警及停车装置。 5）天然气压缩机组的润滑油系统应设低压报警及停机装置。 6）天然气压缩机的固定牢固可靠；定期巡检有记录；压缩机运行记录规范。 7）天然气压缩机定期维护有计划、有记录。 8）压缩机运行时无异响，压缩机各级间压力温度在正常范围内，无“跑冒漏滴”现象。 9）压缩机控制柜工作正常，显示数据与实际相符，柜内电器仪表无过热、积灰现象。 10）压缩机的卸载排气不得对外放散；压缩机产生的油污、污水应集中处理。 | 现场检查。 | 不符合规定扣35分（B级要素否决项）；6）．7）．8）．9）．10）．不符合规定各扣2分 | 4 |  |
|  |  | 9.油罐的人孔设置。 | 油罐的人孔，应设操作井。当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外。 | 现场检查。 | 不符合规定扣2分 | 2 |  |
|  |  | 10.加油（气）机及油泵的设置 | 1.加油（气）机不得设在室内。 2.加油站要求： 加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于 60L／min；加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加油工艺。当采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管。 ※3．加气站的要求： 1)加气机外观应整洁无油污，运行正常；加气机各部件完好、线路整齐、无渗漏，额定工作压力为20MPa，流量不大于0.25m3/min（工作状态）。 2)加气机具备计量功能，计量精度不低于1.0级；每半年进行一次检验，检验有检定证书。 3)加气机应整体防爆，防爆检测合格证在有效范围内。 加气机的进气管线上设有防撞事故自动切断阀。 4)加气机的加气软管上设拉断阀（拉断阀在外力作用下分开后，两端应自行密封）。 5)加气软管及软管接头应选用具有抗腐蚀性能的材料。 6)加气机附近应设防撞柱（栏）。 | 现场检查。 | 不符合规定扣35分（B级要素否决项） | / |  |
|  |  | 11.工艺管道的设置 | 1、加油站管道设置： 1）加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。 2）油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径不应小于50mm。 3）加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 4）与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管，均应坡向油罐，其坡度不应小于0.2%。 5）油品管道系统的设计压力不应小于0.6MPa。 6）埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007 的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 7）油罐通气管的设置，除应符合GB50156-2002 5.0.8 条的规定外.尚应符合下列规定： ①汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。 ②管口应高出地面 4m 及以上。 ③沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面 1.5m 及以上。 ④当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。 ⑤通气管的公称直径不应小于 50mm。 ⑥通气管管口应安装阻火器。 - ）当采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时，汽油通气管管口尚应安装机械呼吸阀。呼吸阀的工作压力宜按表6.2.14确定。 ※2、加气站管道的设置： 1）天然气进站管道上应设紧急截断阀，手动紧急截断阀的位置应便于发生事故时能及时切断气源。 2）加气站内缓冲罐、压缩机出口、储气瓶组应设安全阀。安全阀的定压P0除应符合《压力容器安全技术监察规程》的有关规定外，尚应符合下列规定：当P≤1.8MPa时，P0=P+0.18MPa。当1.8MPa＜P≤4.0MPa时，P0=1.1P。当4.0MPa＜P≤8.0MPa时，P0= P+0.4MPa。当8.0MPa＜P≤25MPa时，P0=1.05P（P为设备最高操作压力）。 3）加气站内的天然气管道和储气瓶组应设置泄压保护装置，泄压保护装置应采取防塞和防冻措施。 4）加气站的天然气放散管设置应符合下列规定：1）不同压力级别系统的放散管宜分别设置。2）放散管管口应高出设备平台2m及以上，且应高出所在地面5m及以上。 5）压力容器与安全阀之间不宜装设中间截止阀门。对于盛装易燃、毒性程度为极度、高度、中度危害或粘性介质的压力容器，为便于安全阀的更换、清洗，可在压力容器与安全阀之间装截止阀，截止阀的结构和通径尺寸应不妨碍安全阀的正常泄放。压力容器正常运行时，截止阀必须保持全开，并加铅封。 | 现场检查。 查文件：设计、施工、验收文件。 | 油罐通气管的设置不符合规定扣35分（B级要素否决项），其他一项不符合扣2分。 加气站管道设置第1. 2.不符合规定扣35分（B级要素否决项），其他一项不符合扣2分。 | 8 |  |
|  |  | 12. 加油（气）站电气设置 | 1加油站电气设置： 设置在罩棚下的照明灯应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具；加油加油站设置小型内燃发电机，内燃机的排烟管口应安装阻火器。 ※2.加气站电气设置： 1）设置在罩棚下的照明灯应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 2）配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω（单独接地时）。 3）加气站的信息系统（通讯、计算机系统等）采用铠装电缆或导线穿钢管配线；配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 4）加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 5）加气站内不得随意装接临时电气线路和用电装置。 6）设置在罩棚下的照明灯应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 7）爆炸危险区内的电气装置应符合整体防爆要求。 8）电气、线路应完好无损，电气连接处应采用专用接线头，紧密牢固。 9）发电机组整体应清洁，发电间不得堆放杂物和存放与操作无关的物品。 10）发电机组每周应空载运行1次（10—15min），有保养运行记录，以确保处于良好状态。 11）加气站设置小型内燃发电机，内燃机的排烟管口应安装阻火器，排烟口至各爆炸危险区域边界的水平距离：排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m；排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m。 12）发电机房应配有应急灯，并每周试验1次。 13） 压缩天然气加气站、加油和压缩天然气加气合建站的供电电源宜采用电压为6/10kV的外接电源。 14）供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地。 15）供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 16）配电柜应保持整体清洁、无灰尘、无脱漆。 17）电气设备维修时，配电柜断开工作回路的开关上应悬挂警示牌。 18）配电柜底部电缆管沟应用沙填实。 19）配电柜（盘）、控制柜前后操作人员站立的地方应配置绝缘胶垫。 20）配电室应设置或悬挂“禁止合闸”、“有电危险”、“正常运行”等警示牌。 21）加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设；电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。 22）当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实；电缆不得与油品、天然气管道、热力管道敷设在同一沟内。 | 现场检查。 | 内燃机的排烟管口不安装阻火器扣35分（B级要素否决项），其他一项不符合要求扣2分。 | 5 |  |
|  |  | 13.建、构筑物 | 1.加油（气）站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。 当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为 0.25h.顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。 2.加油（气）站内，爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面。 3.加油（气）站房可由办公室、值班室、营业室、控制室和小商品（限于食品、饮料、润滑油、汽车配件等）便利店等组成；加油（气）站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。 4.爆炸危险区建筑物的门、窗应向外开。 | 查看现场。 | 不符合规定扣35分（B级要素否决项） | / |  |
|  | 6.2 安全设施（30） | 1、加油（气）站应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账 | 建立安全设施管理制度和安全设施台账。 | 查文件： 安全设施管理制度和安全设施台账。 | 未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 2.加油（气）站防雷设施 | 1.油罐（压缩天然气储气瓶组）必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 2.加油（气）站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于 4Ω 。当各自单独设置接地装置时，油罐（储气瓶）的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于 10Ω ；保护接地电阻不应大于 4Ω；地上油品管道始、未端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于 30Ω 。 3.埋地油罐应与露出地面的工艺管道道地地相互做电气连接并接地。 4.当加油（气）站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。 5.加油（气）站信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。 配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。 6.加油（气）站信息系统的配电线路首、未端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 7.380／220V 供配电系统宜采用 TN 一 8 系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 现场检查其符合性。 查文件：防雷检测合格证 | 有一项不符合规定扣30分（B级要素否决项） | / |  |
|  |  | 3.防静电设施 | 1. 地上或管沟敷设的油品（天然气）管道的始、未端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于 30Ω 。 2. 加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 3. 在爆炸危险区域内的油品（天然气）管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 4. 防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω 。 5.加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间应静电连接。加气站管束车卸场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置。 | 现场检查其符合 性。 查文件： 设计、施工文件资料或维护记录。 | 有一项不符合规定扣30分（B级要素否决项） | / |  |
|  |  | 4.消防设施 | 1.加油站的灭火器材配置应符合下列规定： 1）每 2 台加油机应设置不少于 1 只 4kg 手提式干粉灭火器和 1 只 6L 泡沫灭火器；加油机不足 2 台按 2 台计算。 2）地上储罐应设 35Kg 推车式干粉灭火器 2 个。当两种介质储罐之间的距商超过15m 时，应分别设置。 3）地下储罐设 35kg 推车式干粉灭火器 1 个。当两种介质储罐之间的距离超过15m 时，应分别设置。 4）一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子 2m3；三级加油站应配置灭火毯2块，沙子 2m3。 5）其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计计规范》GB50140 的规定。 ※2.加气站的灭火器材配置应符合下列规定： 1）每2台加气机应设置不少于1只8kg手提式干粉灭火器或2只4kg手提式干粉灭火器（加气机不足2台按2台计算）。 2）地下储气井（储气瓶）处应设35kg推车式干粉灭火器1台。 3）泵、压缩机操作间（棚）应按建筑面积每50m2设8kg手提式干粉灭火器1只，总数不应少于2只。 4）一、二级加气站应配置灭火毯5块，沙子2m3；三级加气站应配置灭火毯2块，沙子2m3。加油加气合建站按同级别的加加气站配置灭火毯和沙子。标准《建筑灭火器配置设计计规范》GBJ140 的规定。 5）变配电间、电控间、发电间应各配置4kg二氧化碳灭火器2只。 6）灭火器定期检验换药，有更换记录和有效期标签：干粉灭火器每2年换药一次，二氧化碳灭火器每年称重一次。 7）灭火器应保管良好，无锈蚀、胶管无开裂老化、喷嘴无堵塞、压力表指针处于正常范围。 8）灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 9）手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.5米，底部离地面高度不宜小于0.08米。 10）灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护措施。 11）设置在室外的灭火器，应有防雨、防晒等保护措施。 12）灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 | 现场检查其符合性。 | 加油站一项不符合规定扣30分（B级要素否决项） 加气站1）至5）不符合规定扣30分（B级要素否决项）；6）至12）一项不符合规定扣2分 | 5 |  |
|  |  | 5.给排水设施 | 1、站内地面雨水可散流排出站外。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置。 2、加油（气）站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于 0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m。 3、清洗油罐（储气瓶）的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道；加油（气）站不应采用暗沟排水。 4、排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。 | 现场检查其符合性。 | 一项不符合扣5分 | 5 |  |
|  |  | ※6.加气站的特种设备 | 1. 加气站的特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。 2. 加气站应当建立特种设备安全技术档案。 3. 加气站应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。 4. 加气站应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。 5. 加气站对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。 6. 加气站应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。 | 现场检查。 查相关记录、证书 | 一项不符合扣5分。 | 5 |  |
|  |  | 7.加油（气）站其他安全设施 | 1. 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 2. 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径不应小于50mm。 3.汽油罐车卸油宜采用卸油油气回收系统。 采用卸油油气回收系统时，应符合下列规定： ①油罐车上的油气回收管道接口，应装设手动阀门。 ②密闭卸油管道的各操作接口处，应设快速接头及闷盖。宜在站内油气回收管道接口前设手动阀门。 ③加油站内的卸油管道接口、油气回收管道接口宜设在地面以上。 ④油罐应设带有高液位报警功能的液位计。 - 加油站的油罐宜设带有高液位报警功能的液位计。 ※5.加气站压缩天然气储气瓶间(棚)、天然气泵和压缩机房(棚)等场所，应设置可燃气体检测器，可燃气体检测器和报警器的选用和安装，应符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009的有关规定；可燃气体检测器报警（高限）设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度（V%)值的25%。 | 现场检查其符合性。 | 1、2、5项一项不符合扣30分（B级要素否决项），3、4项一项不符合扣3分。 | 5 |  |
|  |  | 8.各种安全设施、特种设备及附件应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 | 1.专人负责管理各种安全设施、特种设备； 2.建立安全设施、特种设备管理档案； 3.定期检查和维护保养安全设施、特种设备，并建立记录。 | 查文件： 1.安全设施、特种设备管理制度； 2.安全设施、特种设备维护保养检查记录。 现场检查： 安全设施、特种设备的完整性。 | 1.无专人负责管理安全设施、特种设备，或无安全设施、特种设备管理档案，一项扣2分； 2.未建立安全设施、特种设备维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分； 3.现场安全设施、特种设备不符合完整性要求，1处扣2分。 | 5 |  |
|  | 6.3工艺安全（20） | 1.卸油作业 | 1.油罐车应停放于卸油专用区熄火并拉上手剎车、于车轮处放置轮挡；并使车头向外，以利紧急事故发生时，可迅速驶离。 2. 向地下罐注油时，与该罐连接的给油设备应停止使用。卸油前应检查油罐的存油量，以防灌油时溢油。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。 3. 卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。检查确认油罐计量孔密闭良好。 4. 油罐车进站后，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触。 5. 卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。检查确认油罐计量孔密闭良好。 6.卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，初始流速不应大于1m/s，正常卸油时流速控制在4.5m/s以内，以防产生静电。 7.在卸油过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放，夜间照明须使用防爆灯具。卸油口未使用时应加锁。 8.卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业。 | 现场检查其符合性。 | 一项不符合扣2分。 | 5 |  |
|  |  | 2.加油（气）作业 | 1、加油作业： 1）加油机运转时，电机和泵温度应保持正常，计量器和泵的轴封应无明显泄漏，汽油加油流量不应大于60L/min。 2）加油站上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施。 3）禁止使用绝缘性容器加注汽油、柴油等。 ※2、加气作业： 1）严禁为无检验合格证的汽车储气瓶加气；严禁为汽车储气瓶以外的任何燃气装置、气瓶加气。 2）严格执行八不充装规定（有电子标签的严格执行电子标签的程序。 3）作业时，不得一人同时操作两把加气枪。 4）加气过程中如遇有雷鸣电闪、发生火警或其他紧急情况（如车辆或设备泄漏）应立即停止加气作业。 5）加气时，加气胶（软）管不得交叉或绕过其它设备。 6） 压缩天然气放空时，加气枪口严禁对人。 7）加气过程中，应注意监视加气机计量仪表及储气瓶压力是否正常，压力不应超过20MPa。 8）加气期间，加气工不应离开现场，严禁非操作人员代为操作。 9）加气结束，关闭加气枪、充气阀门、加气管阀，卸下加气枪，盖好加气口保护盖，并确认无漏气后，方可启动车辆。 | 现场检查其符合性。 | 一项不符合扣2分。 | 5 |  |
|  |  | 3.油罐计量 | 1、 夜间量测油罐时应使用防爆型照明设备。 2、 停止使用与油罐相连的加油机。 3、 卸油后，待稳油15min后方可计量。 4、 进行油品采样、计量和测温时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s。 | 现场检查其符合性。 | 一项不符合扣2分。 | 5 |  |
|  |  | 4.加油（气）站作业人员应掌握工艺和设备安全信息 | 操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： 1、油气危险性信息： 2、工艺信息： 1）油品（天然气）流程图； 2）加油（气）机原理； 3）油罐（储气瓶）最大储存量； 4）工艺参数（如：液位、流量、压力）安全上下限值。 3、设备信息: 1）设备材料； 2）设备和管道图纸； 3）电气类别； 4）安全设施。 4、场内平面布局 | 查文件： 员工培训记录。 询问： 员工对岗位工艺和设备安全信息掌握程度。 | 操作人员对岗位工艺和设备安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。 | 5 |  |
|  | 6.4 检维修 （10） | 1.加油（气）站应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 | 严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。 | 查文件： 1.设备检维修管理制度； 2.检维修记录。 现场检查： 现场检查或抽查设备状况。 | 1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分； 2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。 | 5 |  |
|  |  | 2.加油（气）站在进行检维修作业时，应执行下列程序： （1）检维修前： 1）编制检维修方案； 2）办理工艺、设备设施交付检维修手续； 3）对检维修人员进行安全培训教育， 4）办理各种作业许可证。 （2）对检维修现场进行安全检查。 | 在进行检维修作业时，应执行下列程序： 1、检维修前： 1）编制检维修方案； 2）办理工艺、设备设施交付检维修手续； 3）对检维修人员进行安全培训教育； 4）办理各种作业许可证。 2、对检维修现场进行安全检查。 3、维修后办理交付生产手续。 | 查文件： 1.检维修方案； 2.工艺、设备设施交付检维修手续； 3.检维修人员安全培训教育记录； 4.相应作业许可证及安全控制措施； 5.对检维修作业现场进行安全检查的记录； | 1.未制定检维修方案，扣10分（B级要素否决项）； 2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分（B级要素否决项）。 3.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分； 4.检维修相应作业票证未办理扣2分。 5.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分。 | 5 |  |
|  | 6.5 拆除和报废 （5） | 加油（气）站应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。 | 1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交底； 2.作业人员进行危险、有害因素识别； 3.制定拆除计划或方案； 4.办理拆除设施交接手续。 | 查文件： 1.生产设施拆除和报废管理制度； 2.设施拆除和报废审批手续； 3.拆除作业风险分析记录； 4.拆除计划或拆除方案； 5.设施拆除交接手续。 现场查看： 查看拆除作业现场安全管理。 | 1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分； 2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分； 3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分； 4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分； 5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分； 6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。 | 5 |  |
| 7作业 安全 （100） | 7.1 作业许可 （25分） | 应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容： （1）动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）破土作业； （4）临时用电作业； （5）高处作业； （6）抽堵盲板作业； （7）吊装作业； （8）其他危险性作业。 | 1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续； 2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。 | 查文件： 1.危险性作业安全管理制度或操作规程； 2.作业许可证。 询问： 员工执行情况。 | 未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）。 1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分； 2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。 | 25 |  |
|  | 7.2 警示标志 （20分） | 企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894和《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）规定的安全标志。 | 1、在进站口应设置进站须知，告知内容应包括但不局限于下列内容：危险特性；严禁烟火或产生火花；不准站内检修车辆；禁止直接灌装汽油；禁止携带危险品进站。 2、加油站内至少应设置以下安全标志： 1）加油站出入口放置“入口”、“出口”标志； 2）加油站出入口及周边、作业防火区内，选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”、“机动车辆加油时必须熄火” “站内严禁产生火花的作业”、“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”等标志； 3）作业场所动火时，选用“禁放易燃品”、“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志； 4）润滑油储存区域，选用“禁止吸烟”标志。 ※3.加气站储气罐区、储气瓶区、储气井区、脱水装置区、脱硫装置区、加气区、压缩机区、天然气管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894和《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）规定的安全标志。 | 现场检查： 加油（气）区、罐区（储气区）、脱水脱硫装置区、加压区、天然气管道装卸区等危险场所。 查文件： 安全标志一览表。 | 未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一项不符合扣3分。 | 20 |  |
|  | 7.3 作业环节 （30分） | 1.应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。 | 危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。 | 现场检查： 相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。 | 作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。 | 15 |  |
|  |  | 2、在进行危险性作业时应持相应许可证进行作业。 | 在进行危险性作业时应持相应许可证进行作业。 | 现场检查： 查作业证。 | 未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分（B级要素否决项）。 | / |  |
|  |  | 3.作业活动监护人员持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 | 作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。 | 查文件： 作业许可证。 现场检查： 监护人员是否持相应许可证监护。 | 1.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分； 2.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。 | 15 |  |
|  |  |  | 二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。（此项仅限于二级企业） | 查文件： 动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。 现场检查： 检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场。 | 若失分，扣100分（A级要素否决项）。 |  |  |
|  | 7.4 承包商 （25分） | 应严格执行承包商管理制度，并应与选用的承包商签订安全协议书。 | 1.选择、使用合格的承包商； 2.与选用的承包商签订安全协议； 3.对作业过程进行监督检查。 | 查文件： 1.承包商管理制度； 2.安全协议书。 | 1.未与承包商签订安全协议，扣3分； 2.未进行现场安全检查，一次扣1分。 | 25 |  |
| 8职业危害、危险化学品管理 （100分） | 8.1 职业危害项目申报 （30分） | 加油（气）站应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报职业危害因素，接受其监督。 | 1.识别职业危害因素； 2.及时、如实向当地安全监督管理部门申报职业危害因素，接受其监督； （回执） 3.定期对作业场所职业危害因素进行检测； 4.在检测点设置告知牌，告知检测结果。 | 查文件： 1.职业病危害因素识别记录； 2.职业病危害因素申报表及批复资料； 3、职业危害因素检测报告。 | 1.未识别职业危害因素，扣15分； 2.未申报职业病危害因素，扣5分； 3、未检测职业危害因素，一项不符合扣5分； 4、未公示职业危害因素，扣5分。 | 25 |  |
|  | 8.2 劳动防护用品 （40分） | 加油（气）站应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。 | 1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具； 2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 3.劳动防护用品含：工作服（防静电）、防寒服（防静电）、工作鞋（防静电、防砸、耐油）、胶鞋（胶面防砸、耐油）、普通防护手套、防毒口罩（※防毒面具）。纯棉 | 查文件： 个体防护用品台账。 现场检查： 1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定； 2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 | 1.未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分； 2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。 | 40 |  |
|  | 8.3 危害告知 （30分） | 加油（气）站应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中危险化学品的危险特性，以及采取的预防及应急处理措施。 | 对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性，以及采取的预防及应急处理措施。 | 查文件： 劳动合同及宣传、培训教育记录。 现场检查： 公告栏、告知牌等。 | 劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合扣1分。 | 30 |  |
| 9事故与 应急 （100） | 9.1 应急指挥与救援系统 （10分） | 加油（气）站应建立应急救援队伍，明确应急救援队伍职责。 | 建立应急救援队伍。 加油（气）站每班应至少配备2名志愿消防队员。（加志愿消防队员） | 查文件： 应急救援预案。 询问： 有关人员是否了解应急救援队伍组成。 应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。 | 1.未建立应急救援队伍，扣2分； 2.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分；3.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分； 3.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。 | 10 |  |
|  | 9.2 应急救援设施 （15分） | 1.应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。 | 1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材； 2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账； 3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取； 4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。 5、加油（气）站应至少配备以下应急救援器材：柴油发电机、应急照明、便携式可燃气体检测仪、消防水带及水枪、潜液泵等。 | 查文件： 1.应急救援预案； 2.应急救援器材台账； 3.消防设施、器材台账； 4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。 现场检查： 1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性。 | 1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分； 2.未建立应急救援器材台账，扣1分； 3.未建立消防设施、器材台账，扣1分； 4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分； 5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 2.应建立应急通讯网络。 | 1.设置固定报警电话； 2.明确应急救援指挥和救援人员电话； 3.明确外部救援单位联络电话； 4.报警电话24小时畅通。 | 查文件： 应急救援预案； 询问： 作业人员是否清楚内部、外部报警电话。 现场检查： 加油站是否设置了报警电话。 | 1.未建立应急通讯网络，扣2分；加油站未设置固定报警电话，扣2分； 2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分； 3.报警电话不能保证畅通，扣1分。 | 5 |  |
|  | 9.3 应急救援预案与演练 （25分） | 1.宜按照AQ/T 9002，制定相应的事故应急救援预案。 | 1.事故应急救援预案编制符合标准要求； 2.根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案，至少但不局限于编制以下应急处置方案： 1）汽油、柴油（天然气）等化学品泄漏、火灾、爆炸； 2）灭火预案； 3）站内车辆交通事故预案； 4）罩棚等建构筑物坍塌事故预案等。 | 查文件： 应急救援预案。 | 1.未编制事故应急救援预案，扣25分（B级要素否决项）。 2.应急救援预案不全，缺少一项内容扣2分。 | 15 |  |
|  |  | 2.应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练。 | 1.组织应急救援预案培训； 2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练。 | 查文件： 1.应急救援预案培训记录； 2.应急救援预案演练记录。 | 1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分； 2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分； | 5 |  |
|  |  | ３.加油（气）站应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案。 | 将应急救援预案报所在县级人民政府安全生产监督管理部门备案。 | 查文件： 应急救援预案备案回执。 | 未及时备案，扣５分。 | ５ |  |
|  | 9.4 抢险与救护 （20分） | 1.加油（气）站发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，加油（气）站负责人直接指挥，积极组织抢救，并做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。 | 1.发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案； 2.加油（气）站负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失； 3.安全管理人员协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。 | 查文件： 1.应急预案； 2.事故台账和调查报告； 3.事故或事件后，对预案评审的报告。 | 1.未明确有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。 | 10 |  |
|  |  | 2.加油（气）站发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线。 | 发生油汽大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线。 | 查文件： 事故调查报告。 | 相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。 | 5 |  |
|  |  | 3.抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理。 | 1.抢救人员应熟练使用相关防护器具； 2.抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。 | 查文件： 事故调查报告。 询问： 事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。 | 1.抢救人员不会使用防护器具，1人扣2分； 2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。 | 5 |  |
|  | 9.5 事故报告 （15分） | 1.加油（气）站应明确事故报告程序。 | 1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人； 2.发生事故，现场人员立即采取应急措施； 3.发生事故后按程序报告； 4.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。 | 查文件： 1.事故管理制度； 2.事故调查报告。 询问： 从业人员是否了解应急措施。 | 1.未明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；扣2分。 2.从业人员不了解事故现场应采取的措施，1人次扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 2.加油（气）站负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。 | 负责人接到事故报告后，应当于1小时内向向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 | 查文件： 事故台账和调查报告。 询问： 负责人是否了解事故报告职责和时限。 | 存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的，扣100分(A级要素否决项)。 负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。 | 5 |  |
|  | 9.6 事故调查 （15分） | 1．加油（气）站发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查。 | 1.发生事故，积极配合政府组织的事故调查； 2.负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。 | 查文件： 事故调查报告。 询问： 有关人员如何配合事故调查。 | 1.发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分； 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分； 3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。 | 5 |  |
|  |  | 2.未造成人员伤亡的一般事故，加油站应按规定成立事故调查组，组织调查，按时提交事故调查报告。 | 1.按规定成立事故调查组，必要时请上级部门或外部专家参加事故调查组； 2.认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。 | 查文件： 1.事故管理规定； 2.事故调查报告。 | 1.未按规定成立事故调查组，一项扣2分； 2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分； 3.未及时提交事故调查报告，扣2分； 4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。 | 3 |  |
|  |  | 3.加油（气）站应落实事故整改和预防措施。 | 1.制定并落实事故整改和预防措施； 2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性； 3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。 | 查文件： 事故调查报告。 现场检查： 有关事故整改和预防措施的落实情况。 | 1.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分； 2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 4.加油（气）站应建立事故档案和事故管理台账。 | 1.建立事故管理台账，包括未遂事故； 2.建立事故档案。 | 查文件： 1.事故管理台账； 2.事故档案； | 1.未建立事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分； 2.未建立事故管理档案，扣5分。 | 5 |  |
| 10检查与自评 （100） | 10.1 安全 检查 （25） | 1.加油（气）站应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。 | 明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。 | 查文件： 安全检查管理制度。 | 未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。 | 10 |  |
|  |  | 2.各种安全检查均应编制安全检查表。 | 1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人； 2.各种安全检查表内容全面。 | 查文件： 1.安全检查计划； 2.各种安全检查表。 | 1.未制定安全检查计划，扣2分； 2.安全检查表不全，缺少一种扣2分。 | 15 |  |
|  | 10.2 安全检查形式与内容 （25） | 1.加油（气）站应建立安全检查计划，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。 | 1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查； 2.建立安全检查台帐； 3.检查结果与责任制挂钩。 |  | 1.未开展各种安全检查，一项不符合扣2分； 2.未建立安全检查台帐，扣2分；内容一项不符合扣1分； 3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。 | 15 |  |
|  |  | 2. 加油（气）站综合性安全检查每月不少于1次。 | 加油（气）站综合性安全检查每月不少于1次。 |  | 各种安全检查不符合标准要求，一项扣2分。 | 10 |  |
|  | 10.3 整改 （20） | 1.应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 | 1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改； 2.对整改情况进行验证； 3.保存检查、整改和验证等相关记录。 | 查文件： 1.安全检查台账； 2.检查问题整改记录。 | 1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分； 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3.未对整改情况进行验证，一项扣2分； 4.未保存相应记录，一项扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 2.应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 | 加油（气）站对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。 | 查文件： 检查记录。 | 未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。 | 10 |  |
|  | 10.4 自评 （30） | 加油（气）站应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。 | 1.明确自评时间； 2.制定自评计划； 3.编制自评检查表； 4.建立自评组织； 5.每年至少1次进行安全标准化自评； 6.编制自评报告。 | 查文件： 1.安全标准化自评管理制度； 2.开展自评的相关文件资料。 | 未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。 1.自评文件不全，一项不符合扣1分； 2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分。 | 30 |  |
| 11.本地区的要求（100） | 1.证照文书 | 1.取得工商部门核发企业《营业执照》 |  | 查文件。 | 缺项扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 2.《建筑工程消防验收意见书》或《消防复查意见书》 |  | 查看文件。 | 未满足要求扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 3.《防雷装置合格证》 |  | 查看文件。 | 未满足要求扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 4.《危险化学品经营许可证》 |  | 查看证书。 | 未满足要求扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 5.《成品油零售经营批准证书》或规划确认文件 | 由省级经信部门颁发的《成品油零售经营批准证书》或加油站规划确认文件。 | 查看文件。 | 未满足要求扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | ※6.《燃气经营许可证》 |  | 查看证书。 | 未满足要求扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 7. 税务登记证（国税、地税） |  | 查看证书。 | 未满足要求扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 8. 组织机构代码证 |  | 查看证书。 | 未满足要求扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 9．加油（气）站产权或租赁证明文件 | 应提交经营和储存场所、设施产权或租赁证明文件。 | 查看产权或租赁证明文件。 | 未满足要求扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | ※10.气瓶充装许可证 |  | 查看证书。 | 缺项扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  | 2.本地区其他要求 | 1.地方人民政府及有关部门提出的安全生产具体要求； |  | 查文件： 有关制度及台账、记录。 现场检查： 落实情况及整改效果。 | 未满足要求扣100分（A级要素否决项） |  |  |
|  |  | 2.地方安全监管部门组织专家对工艺安全等安全生产条件及企业安全管理的改进意见。 | 询问有没有政府出的整改通知单 |  |  |  |  |

附件一：

四川省汽车加油（气）站安全生产标准化

评审标准（试行）编制说明

1、本评审标准依据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全监管总局令第55号)、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三〔2011〕93号)、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008)、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002（2006年版））及《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010）等，针对加油（气）站的组织结构以及管理模式等方面的特殊性，提出的安全生产标准化达标要求和标准。

2、本标准共分11个A级要素、47个B级要素；标注“※”为加气站条款。

3、本标准的总分为100分，各A级要素的权重系数乘以各要素的得分，为总得分。当加油（气）站不涉及某些要素时为缺项，按缺项分计。得分折算方法如下：

M1

Mi=        ×100

M2

式中，M1—实际分数；

- M2—扣除缺项后的分数。

4、按照本评分标准，二级、三级企业评审得分均在80分（含）以上，且每个A级要素评审得分均在60分（含）以上。

注：自评总分大于等于80分且A级否决项全部合格、B级否决项30项以上合格的加油（气）站方可申请安全生产标准化；评审总分大于等于80分且A级否决项全部合格、B级否决项30项以上合格的加油（气）站为安全生产标准化合格加油（气）站。

附件二

加油站的等级划分

| 级别 | 油罐容积m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容积 | 单罐容积 |
| 一级 | 120＜V≤180 | ≤50 |
| 二级 | 60＜V≤120 | ≤50 |
| 三级 | ≤60 | ≤30 |
| 注：V为油罐的总容积；柴油储罐可折半计入油罐总容积。 |  |  |

加气站的等级划分

| 级别 | 管道供气的加气站储气设施总容积（m3） | 加气子站储气设施总容积（m3） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≤12 | ≤18 |
| 二级 |  |  |

附件三

加油站与周边安全距离（m）

| 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m） |  | 埋地油罐 |  |  | 通气管管口 | 加油机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级站 | 二级站 | 三级站 |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 明火或散发火花地点 |  | 30 | 25 | 18 | 18 | 18 |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 |
|  | 二类保护物 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12 |
|  | 三类保护物 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类 液体储罐 |  | 25 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| 其它类物品生产厂房库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 室外变配电站 |  | 25 | 22 | 18 | 18 | 18 |
| 铁路 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 城市道路 | 快速路、主干路 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 |
|  | 次干路、支路 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 架空通信线 | 国家一、二级 | 不应跨越 加油站，且不应小于1倍杆高 | 不应小于1倍杆高 | 不应小于5m | 不应小于5m |  |
|  | 一般 | 不应小于5m | 不应小于5m | 不应小于5m | 不应小于5m |  |
| 架空电力线路 |  | 不应跨越加油站，且不应小于1.5倍杆高 | 不应跨越加油站，且不应小于1倍杆高 | 不应跨越加油站，且不应小于5m | 不应跨越 加油站，且不应小于5m |  |

附件四

加油站设施之间的防火距离（m）

附件五

A级要素权重系数

| 序号 | A级要素 | 权重系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规和标准 | 0.06 |
| 2 | 机构和职责 | 0.06 |
| 3 | 风险管理 | 0.14 |
| 4 | 管理制度 | 0.06 |
| 5 | 培训教育 | 0.08 |
| 6 | 生产设施及工艺安全 | 0.24 |
| 7 | 作业安全 | 0.14 |
| 8 | 职业危害、危险化学品管理 | 0.05 |
| 9 | 事故与应急 | 0.06 |
| 10 | 检查与自评 | 0.06 |
| 11 | 本地区的要求 | 0.05 |